Tehtävä 1.

U_moottori = 6000V

P_moottori = 100kW

f_moottori = 50Hz

cos %phi = 0.76 (ind)

a) cos %phi_tavoite = 1.0

Lasketaan kompensoitava loisteho. Hyväksytään positiivinen arvo, lasketaan lopuksi kapasitanssi.

cos %phi = 0.76 (ind) → %phi = 40.53...^O

P = 100kW

S = {100kW} over {0.76}

S = 131578.94736842104 VA
Q = 131578.94736842104 VA cdot sin 40.53...^O

Q = 85516.19...var

Q = {U^2} over {Z}

Z = {U^2} over {Q}

{1} over {2 cdot %pi cdot f cdot C} = {U^2} over {Q}
C = {Q} over {2 cdot %pi cdot f cdot U^2}

C = 7.5612...cdot 10 ^-6 F approx 7.56 cdot 10^-6 F

b) cos %phi_tavoite = 0.9 (ind)

ABB:n taulukosta kerroin 0.76 ind → 0.9 ind
Kerroin 0.37

Q = P cdot 0.37

Q = 100000W cdot 0.37

Q = 37000.0 var

{1} over {2 cdot %pi cdot f cdot C} = {U^2} over {Q}

C = {37000 var} over {2 cdot %pi cdot 50Hz cdot (6000V)^2}
C = 3.271... cdot 10^-6 F approx 3.27µF

c) cos %phi_tavoite = 0.9 (kap)

Kytkentä menee kapasitiiviselle puolelle, käytetään ABB:n taulukkoa seuraavasti:

cos φ: kerroin(0.76 → 0.9) + 2 x kerroin(0.9 → 1.0)

= 0.37 + 2 x 0.48 = 1.33

Q = 100000W cdot 1.33

Q = 133000 var

{1} over {2 cdot %pi cdot f cdot C} = {U^2} over {Q}

C = {133000 var} over {2 cdot %pi cdot 50Hz cdot (6000V)^2}

C = 1.175 cdot 10^-5 F approx 11.8µF

Tehtävä 2.

Oletus: yhdessä valaisimessa on kaksi loisteputkea kytkettynä rinnan

U = 230V

P_valaisin = 2 cdot 48W

cos %phi_valaisin = 0.5

n_valaisin = 20

cos %phi_tavoite = 0.9

Tehtävä 3.

U = 380V

I = 50A

cos %phi = 0.78 (ind)

%eta = 0.85

P = U cdot I

S = U cdot I cdot sqrt{3}

P_mek = U cdot I cdot cos %phi cdot %eta cdot sqrt{3}

P_mek = 380V cdot 50A cdot 0.78 cdot 0.85 cdot sqrt{3}

P_mek = 21818.64...W approx 21.8kW

Tehtävä 4.

cos %phi_tavoite = 0.95 (ind)

cos %phi_alku = 0.78 (ind)

(pätöteho alussa)P = U cdot I cdot cos %phi_alku cdot sqrt{3} (kolmivaihemoottori)
P = 380V cdot 50A cdot 0.78 cdot sqrt{3}
P = 25668.99W

Tarvittu kompensointi vareina:

Q_C = P cdot 0.55 = {P} over {2 cdot %pi cdot 50Hz cdot C}

C = {1} over {2 cdot %pi cdot 50Hz cdot 0.55}

S = U cdot I cdot sqrt{3} (kolmivaihemoottori)
S = 380V cdot 50A cdot sqrt{3}

%phi =

C = ?

I = ?

Taulukosta: muutos 0.78:sta 0.95:een => kerrotaan alkuperäinen P 0.55:llä

Tehtävä 5.

P_moottori = 30kW

P_lamput = 35kW

cos %phi = 0.8 (ind)

A_johto = 70mm^2 = 7 cdot 10^-5 m^2

l_johto = 1km = 1000m

U_johdonAlku = ?

U_kuorma = 380V